ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEJORAMIENTO CEFAM JUAN PABLO II

PARINACOTA N° 440 – LA REINA

PROPIETARIO:		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA REINA

ADMINISTRACIÓN:		CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REINA

RUT:				69.070.600-8

DIRECCIÓN:			AVENIDA LARRAÍN Nº 9750

REP. LEGAL:			RAÚL DONCKASTER FERNÁNDEZ

RUT:				6.348.820-8

INTRODUCCIÓN.

Las dependencias actuales del CESFAM funcionan a máxima capacidad y ha aumentado la población usuaria. Este cambio requiere aumentar el número de recintos de atención, boxes de médicos y matronas.

Al mismo tiempo, la comuna requiere un centro de acopio de medicamentos para atender los distintos establecimientos de Salud. Par ese propósito se diseña una remodelación del área de bodega y Farmacia, para instalar una Droguería comunal de acuerdo con las exigencias de la Autoridad Sanitaria.

PROPUESTA.

Se considera la remodelación de sectores parciales del establecimiento. En sector de acceso, ocupado actualmente por personal de Informática (estadísticas) de instalarán 2 boxes médicos; en sector Poniente se demolerán tabiques y redistribuirán los espacios para agregar 2 boxes nuevos, y en pabellón frente a la Dirección, se habilitará un nuevo box ginecológico. Para la unidad de Estadísticas se considera la construcción de un recinto nuevo en actual patio interior.

GENERALIDADES.

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos:

Los siguientes cuerpos legales y reglamentos deben ser rigurosamente observados durante el desarrollo de la obra. Estos forman parte integrante del presente proyecto:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

- Ordenanza del Plan Regulador en la comuna de La Reina.

- Leyes, Decretos o Disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos municipales e inspecciones.

- Normas INN relativas al personal, medidas de seguridad para obras provisionales y definitivas.

- Normas INN relacionadas con el almacenamiento y control de calidad de los materiales a emplearse en la obra.

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.

Responsabilidad Profesional:

Queda establecido que la ejecución de la obra será dirigida por el profesional contratado por el mandante. El arquitecto es el profesional proyectista quien deberá absorber dudas que emanen de la ejecución del proyecto.

- Libro de Obras:

Se mantendrá en la obra un libro foliado en triplicado. En el se dejará constancia de las recepciones parciales que se efectúen y de las órdenes, modificaciones y aclaraciones que se hagan a los trabajos.

Las anotaciones que se efectúen en el Libro de Obras, pasarán a formar parte integrante del proyecto, siempre y cuando se encuentren firmadas por el arquitecto, el constructor, y el mandante o su representante.

Archivo de la obra:

El profesional encargado de la ejecución de la construcción, deberá mantener en ella a la vista el Libro de Obras respectivo, y de todos los documentos que concurran a la identificación del proyecto, en especial fotocopia del Permiso de Edificación, el cual deberá ser exhibido a requerimiento de inspectores municipales.

Recepciones:

Se hace presente que una vez finalizada la obra, se procederá a cursar la recepción provisoria, efectuada por parte del arquitecto de la obra, en conjunto con el mandante, lo cual quedará consignado en el libro de obras y señalará la fecha de término de la faena. Esta recepción provisoria tiene el objeto de hacer entrega formal de la construcción al propietario. Como recepción definitiva se considerará aquella que efectúe la I.T.O. asignada.

- OBRA GRUESA.

1.0 OBRAS PRELIMINARES

1.1 LETRERO DE OBRA.

Se considera la instalación de  1 letrero identificando la obra de acuerdo a indicaciones entregadas por la Corporación de Desarrollo de La Reina, Depto. De Relaciones Públicas.

1.2 Limpieza y despeje.

Considera el retiro de la capa vegetal en toda el área de trabajo. Se despejará el área a ocupar con la construcción y se aseará el espacio a trabajar.

1.3 DEMOLICIONES Y RETIRO ELEMENTOS

Todos los elementos que se retiren o resulten de la demolición, excavaciones, restos de materiales, deberán ser retirados de la obra y llevados a botadero autorizado.

2.0 ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE TABIQUES

2.1 Estructura Perfil Metalcon

Serán contenidas por tabiques confeccionados con perfiles Metalcon canal normal 61/20/0,5 mm, montante normal 60/38/0,5 mm. Serán anclados a piso posterior a la colocación del piso de baldosa.

2.2 Revestimiento Volcanita 10 mm

Se utilizará plancha de Volcanita de 10mm, en el interior (ver detalle). Las uniones se terminarán con cinta Jointgard pasta base.

2.3 Revestimiento Volcanita 15 mm RH

Se utilizará plancha de Volcanita de 15mm, en zonas húmedas (ver detalle). Las uniones se terminarán con cinta Jointgard pasta base.

2.4	Aislación térmica.

Se considera la colocación de colchoneta de Aislan de 50 mm papel 2 caras de espesor en todos los muros perimetrales.

2.5  Guardapolvos

Se considera guardapolvo de madera 2” en todo el perímetro los tabiques proyectados.

2.6  Cornisa

Se considera cornisa de polietileno para remates de cielo en taques proyectados.

3.0  EMPASTE Y PINTURA

3.1  Pasta muro F-15

Se aplicarán 2 manos de pasta muro interior, lija y recorrido

3.2 Empaste y Pintura

Todos los muros interiores llevarán pintura esmalte al agua. Colores a definir por el arquitecto.

4.0  REPOSICION DE CIELOS Y PISOS

4.1 Piso vinílico

Instalación piso vinílico en rollo tipo Trakett, tipo Mipolam 150 de Etersol o similar, espesor mínimo 2 mm en colores a definir por el arquitecto.

4.2 Cielos Volcanita

Se utilizaran planchas de volcanita de 10 mm para reposición de cielo en sectores a intervenir.

4.3 Empaste y Pintura

Referirse al punto 3.0 de estas especificaciones.

5.0  MUEBLES EN  DESPACHO DE FARMACIA, ZONA LIMPIA Y BODEGA DE LECHE

5.1 Mesón de 3 mts de largo e=  5 cm

Se considera la Instalación mesón en sala despacho de farmacias.

5.2 Mesón de 1,45 mts de largo e= 5cm

Se considera la Instalación de mesón en zona limpia en sala de Esterilización.

5.3 Mueble en Bodega de leche

Se considera la Instalación de mueble en bodega de leche, dimensiones definidas en plano.

6.0  PUERTAS

6.1 Puerta

Se considera la colocación de puerta de 0.85 x 2,00 m con marco de aluminio considera cerradura embutida tipo oval.

6.2 Puerta de corredera

Se considera la instalación de una puerta corredera vidriada, detalle según plano.

6.3 Puerta Vidriada

Se considera la instalación de una puerta de 0.85 x 2.00 m vidriada con marco de aluminio detalle según plano.

7.0  VENTANAS

7.1 Ventana de Aluminio

Se considera la instalación de ventana de aluminio detalle en planos.

7.2 Ventanal Aluminio

Se considera la instalación de un ventanal de aluminio en Of. Director Técnico; detalle en planos.

8.0  INSTALACIONES SANITARIAS

8.1  Agua fría y caliente.

Se instalará red nueva de agua fría y caliente a partir de la red existente de la nueva piscina temperada. La red de agua se ejecutará en cañería de cobre tipo “L” con fitting de bronce a soldar.

8.2 Desagüe lavamanos y wc.

Se considera la construcción de una nueva red en PVC sanitario, en dimensiones indicadas en plano respectivo para conducir aguas de lavamanos y descarga de wc. Las aguas se conducirán a cámara existente.

8.3 Instalación artefactos nuevos: de acuerdo a normativa vigente se instalan lavamanos nuevos y un wc completo.

9.0  ELECTRICIDAD

9.1	Centros de iluminación.

Se considera la instalación de nuevos centros alumbrado. Se contempla el tendido de circuitos nuevos, con tubería Conduit de PVC de 20 mm, conductores de cable de sección 2.5 mm2, cajas plásticas de paso embutidas y cajas plásticas para instalación de artefactos.

9.2	Centros de enchufes.

Se considera la instalación de nuevos centros de enchufes. Se contempla el tendido de circuitos nuevos, con tubería Conduit de PVC de 20 mm, conductores de cable de sección 1.5 mm2, cajas plásticas de paso embutidas y cajas plásticas para instalación de artefactos.

9.3	Provisión e instalación luminarias.

Se instalarán equipos de iluminación TIPO LED .

Cronogramas

- SALA DE INFORMATICA.

10.0	FUNDACIONES HORMIGÓN.

10.1	Excavaciones.

Se consulta la realización de excavaciones a mano. Tendrán un ancho de 0,40 m. y 0,50 m de profundidad mínima de acuerdo al desnivel que presente el terreno natural. Se retirarán todas las piedras y bolones que, si bien no impiden alcanzar la profundidad indicada, no permiten terminar en forma recta las caras laterales y el fondo horizontal de la fundación. Las concavidades resultantes del retiro de piedras y bolones, serán rellenadas con hormigón pobre hasta lograr la geometría indicada por el calculista.

10.2	Hormigón de planta H20

Cimiento corrido de hormigón H-20, de planta, nivel de confiabilidad 90%, de acuerdo a indicaciones de plano de estructuras. Se considera un emplantillado de hormigón pobre de hasta 5 cm sobre el fondo de la excavación, para dar nivel horizontal a la base de las fundaciones. Durante la faena de hormigonado será obligatorio el uso de vibrador con sonda adecuada al volumen de hormigón.

SOBRECIMIENTOS.

Los sobrecimientos de hormigón armado tendrán una altura de 30 cm en el punto más desfavorable de acuerdo con la pendiente del terreno.

10.3	Moldajes.

Moldajes de pino en bruto de 2” x 2” y en plancha de terciado para moldaje de 15 mm de espesor. Se utilizará alambre negro N°14 para amarras.

10.4	Enfierraduras.

Enfierraduras en barras de acero estriado calidad A44-28H. Las dimensiones de barras y estribos se indican en plano de detalles. Se utilizará alambre negro N°18 para amarras.

10.5	Hormigón.

Se utilizará hormigón de planta H-20, nivel de confianza 90%. Para descimbre se aplicará desmoldante Sika o similar a los tableros.

10.6	   Relleno estabilizado y ripio.

El relleno bajo las plataformas de acceso exterior a baños y camarines se ejecutará con tierra apisonada y ripio, compactado en capas de 3 m. Posteriormente se colocará una cama de ripio apisonado de 10 cm compactados. Sobre esta capa se colocarán láminas de polietileno y plancha de Aislapol de 20 mm (Ver detalle).

10.7  	Radier hormigón.

Sobre cama de ripio, polietileno y aislapol se colocará radier de hormigón hecho en obra de 170 kg/cem/m3, de espesor 10 cm. La terminación será adecuada para recibir baldosa.

- MUROS EXTERIORES.

La estructura se basa en una trama de pilares y vigas de acero. Contenido dentro llevara estructura Metalcon o similar.

11.1 	Estructura Metalcon o similar.

Para la estructura de muros perimetrales, se colocarán perfiles Metalcon “U” 103 C 10 como soleras inferior montados sobre el sobrecimiento de hormigón armado, superior, como pie derechos, cadenetas y diagonales de acuerdo a instrucciones del proveedor y manual de instalación Metalcon, espaciados en sentido longitudinal y transversal cada 61 cm a eje. Detalles de encuentros entre muros, cielos y tabiques interiores, en plano de detalles.

11.2    Revestimiento Volcanita 10 mm

Se utilizará plancha de Volcanita de 10mm, en el interior (ver detalle). Las uniones se terminarán con cinta Jointgard pasta base.

11.3	Tabique OSB y Permanit 6 mm

Recibirán plancha de fibrocemento Permanit o similar de 6 mm, para recibir pasta y pintura. Las esquinas serán reforzadas por esquineros Metalcon perforados de 30 x 30 mm.

11.4	Aislación térmica.

Se considera la colocación de colchoneta de Aislan de 50 mm papel 2 caras de espesor en todos los muros perimetrales.

11.5  Guardapolvos

Se considera guardapolvo de madera 2” en todo el perímetro los tabiques proyectados.

11.5  Cornisa

Se considera cornisa de polietileno para remates de cielo en tabiques proyectados.

  - MURO CORTA FUEGO EXTERIOR DE 0.7 M.

La estructura se basa en una trama de pilares y vigas de acero. Contenido dentro llevara estructura Metalcon o similar.

11.11 	Estructura Metalcon o similar.

Para la estructura de muro perimetral, se colocarán perfiles Metalcon “U” 62/25/ e= 8.5 detalle en plano.

11.12	Tabique OSB y Permanit 6 mm

Recibirán plancha de fibrocemento Permanit o similar de 6 mm, para recibir pasta y pintura. Las esquinas serán reforzadas por esquineros Metalcon perforados de 30 x 30 mm.

11.12 	Aislación térmica.

Se considera la colocación de colchoneta de Aislan de 50 mm papel 2 caras de espesor en todos los muros perimetrales.

11.13  Canaleta de Acero Gal 1.5 mm

Se considera canaleta de acero gal 1.5 mm en toda la parte superior del muro.

12.0    CIELO FALSO

12.1	Estructura Metalcon

El cielo será horizontal, a una altura de 2,40 m terminado. La estructura se confeccionará con perfil Metalcon OMEGA  38/35/15 e= 0.85 mm, modulado en ambas direcciones.

12.2	Plancha cielo

Se utilizará plancha de Volcanita de 10mm, y Aislapol 100 mm en el interior (ver detalle). Las uniones se terminarán con cinta Jointgard pasta base.

13.0  CUBIERTA

13.1	Estructura de Cubierta.

La estructura de cubierta se confeccionará en cerchas con perfiles Metalcon “C” 100CA085 o similar, de acuerdo a instrucciones del fabricante y plano de detalles.

13.2      Revestimiento de cubierta.

Se utilizarán planchas de cubierta prepintadas Cintac o similar, en largos de acuerdo a cortes de arquitectura. Perfil PV6 o equivalente en otras marcas. Espesor de la plancha 0,5 mm.

13.3	Canales

Se utilizarán canaletas de Fe galvanizado g60 a 653. De 3000 x 500 x 0.40 mm. Se afianzarán a la estructura existente mediante ganchos galvanizados.

13.3	Bajadas

Se utilizarán canaletas de PVC Clase 10 hidráulico de 110 mm. Se afianzarán a la estructura existente mediante ganchos galvanizados.

14.0 PISO

14.1	Piso Flotante.

Se consulta la instalación de piso flotante 8 mm sistema click, se colocara sobre espuma niveladora. Color a definir de trafico intenso confinado respetando flejes de terminación y 2 o 3 cm de separación del muro para dilatación.

15.0 PUERTA

15.1  Puerta

Se considera la colocación de puerta de 0.85 x 2,00 m con marco de aluminio considera cerradura embutida tipo oval.

16.0 VENTANAS

16.1	Ventanas.

Se considera la instalación de dos ventanas de corredera, de aluminio anodizado natural de 1.20 x 1.10. Vidrio transparente de 5 mm.

17.0 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR

17.1	Empaste.

En todos los muros interiores se aplicarán 2 manos de pasta muro interior, lija y recorrido, para recibir 2 manos de pintura.

17.2	Esmalte al agua.

Todos los muros interiores llevarán pintura esmalte al agua. Se aplicarán 2 manos de pasta muro interior, lija y recorrido, para recibir 2 manos de esmalte al agua. Colores a definir por el arquitecto.

17.3	Pintura exterior Granolat – Grano Medio.

Todos los muros exteriores llevarán pintura Granolat – Grano Medio. Colores a definir por el Arquitecto.

18.0	ELECTRICIDAD

18.1	Centros de iluminación.

Se considera la instalación de nuevos centros alumbrado. Se contempla el tendido de circuitos nuevos, con tubería Conduit de PVC de 20 mm, conductores de cable de sección 2.5 mm2, cajas plásticas de paso embutidas y cajas plásticas para instalación de artefactos.

18.2	Centros de enchufes.

Se considera la instalación de nuevos centros de enchufes. Se contempla el tendido de circuitos nuevos, con tubería Conduit de PVC de 20 mm, conductores de cable de sección 1.5 mm2, cajas plásticas de paso embutidas y cajas plásticas para instalación de artefactos.

18.3	Provisión e instalación luminarias.

Se instalarán equipos de iluminación panel LED de 60x60 40w kp, con marco de aluminio para montaje sobrepuesto.

19.0	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

19.1	Retiro de escombros a botadero.

Los escombros serán retirados en camiones a botadero autorizado, con la entrega de certificado de recepción respectivo.

19.2	Aseo General de la Obra.

Se consulta la limpieza y despeje de basuras y escombros resultantes de los trabajos.

____________________________

Marcos Piña Guzmán

Arquitecto ICA 5655

Santiago, Abril de 2015